전남도내 정수장의 효율적 관리시스템 구축방안

전남도내 정수장의 효율적인 운영을 위한 시스템 및 네트워크 구축을 위해서 운영 중인 83개 정수장을 전수조사하고, 시범운영설비(Test-bed)를 구축한 후 현장 적용가능성 평가 및 시스템 구축 예산을 산정한 결과는 다음과 같다.

1. 전반적으로 측정기의 추가 설치여건은 양호하여 사업시행에는 문제가 없는 것으로 조사되었다. 그러나 설치된 기기는 현장조건 즉 번개, 외부 온도변동 등에 대한 철저한 대비 없이 구축되어 여러 문제점에 노출되어 있는 것으로 나타났다. 설계 시점부터 이에 대한 사전 고려가 필요하다.

2. 실시간 수질자동측정기 설치율은 착수정 기준 14 %, 배수지 기준 항목별로 48 % ~ 59 %였으며 측정자료 활용률은 19 %로 저조했다. 설치된 측정기는 주로 급·배수지 위주로 설치되어 있었다. 비정상적인 상황발생시 신속한 조치가 가능하도록 착수정, 개별여과지에 대한 추가 설치가 필요할 것으로 판단된다.

3. 측정기에 대한 현장 운영자의 이해도가 낮고 유지보수 미비로 측정치의 정확도를 신뢰 할 수 없어서 관리메뉴얼 작성 및 주기적인 관리방법 교육 등이 요구된다. 전문 유지보수기관에 위탁하는 방안도 검토 할 필요가 있다.

4. 수질측정기 설치는 기존설비에 미설치 지점을 보완설치하면 약 23억원, 계측기를 설치하지 않은 소규모 정수장(20개)에 대한 신설 설치 시 9.3억원으로 계산되었다. 관제센터 구축비용은 부가기능까지 포함한 방안은 9.3억원, 필수기능만으로 최소화하면 5.8억원으로 계산되었다. 1 지점에 대한 유지보수비용은 연간 약 8.8백만원이 소요될 것으로 나타났다.

5. 시범운영설비(Test-bed) 설치 및 통합프로그램을 활용한 메시징 시스템을 시범 운영한 결과 현장 적용가능성 및 효용성을 확인 하였다.

6. 활용방안과 정책제언 : 본 연구과제는 도민에게 안전하고 양질의 수돗물 공급을 위한 시스템구축 일환으로 국비확보를 위한 정책 자료로 제공한다. 도 정책자문위원 및 전문가 집단과 추가적인 논리개발이 필요하며, 이와는 별개로 참여를 원하는 시·군을 대상으로 우선 실시하는 병행접근(Two-track) 전략을 제안한다. 또한 사업의 안정적 추진을 위해서는 이해관계자를 대상으로 정보공개의 당위성 및 시스템의 필요성에 대한 공감대 확산을 위한 노력이 요구된다.