전남지역 상수원수 유기물질 변화 특성

전남지역 상수원수로 사용되고 있는 80개 취수원을 대상으로 상수원수별 유기물질 농도와 그 상관성을 분석하여 유기물질의 특성(분해성과 난분해성)을 파악하고 분포비율을 조사하였으며, 정수처리방식에 대한 정수처리효율을 분석하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

1.  전남지역 상수원수의 평균 pH는 6.3 ∼ 7.9, 탁도는 0.04 NTU ∼ 8.74 NTU로, 주로 호소수 탁도가 높았고 탁도가 4 NTU 이상인 지역은 해안과 도서지역으로 고흥, 해남, 강진, 완도, 신안지역 취수원이었다. 전기전도도는 취수원이 지하수에서 높았으며, 구례, 화순지역의 산간지역과 해안, 도서지역인 광양, 보성, 해남, 완도, 진도, 신안지역 취수원에서 더 높았다.

2.  상수원수의 수질등급은 호소수는 Ⅱ등급까지가 73.4 %이고, Ⅲ등급 ∼ Ⅴ등급은 10.1 %로 총 7곳이었으며 이들지역은 해안과 도서지역으로 수량이 풍부하지 못한 소규모 취수원으로 특히 정수처리에 관심을 가져야 할 지역이고, 하천수와 지하수는 모두 Ⅲ등급 이하로 나타났다.

3.  총유기탄소량(TOC)과 용존유기탄소량(DOC)은 취수원이 호소수에서 높게 나타났고, 총유기탄소량 대비 용존유기탄소 분포율은 호소수에서 평균 81.9 %, 하천·계곡수에서 73.9 %, 지하수에서 63.3 %이었다.

4. 전남지역 상수원수의 유기물 상관관계는 호소수, 하천·계곡수에서 TOC에 대한 DOC, COD의 상관관계는 강한 상관성을 보여주었고 BOD는 상관성이 낮은 것으로 조사되었다. 지하수에서  COD는 약한 음의 상관관계와  DOC, BOD는 상관성이 낮은 것으로 나타났다.

5.  비자외선흡광도(SUVA)값이 4 이상인 취수원의 비율을 보면 호소수 6.3 %, 하천·계곡수 45.5 %, 지하수 100 % 이었다. 지역별로는 화순(4), 순천(3), 장흥(2), 구례(2), 담양(1), 보성(1), 완도(1) 취수원에서 높게 나타났다. 이들 취수원은 특히 용존유기탄소 중 분해가능성이 낮은 소수성 물질이 많아 소독부산물 생성에 영향을 미칠 수 있으므로 그 양을 최소화하기 위해서는 염소소독처리시 적정투입이 필요하다.

6. 전남지역 상수원수는 산간지역과 해안지역 및 도서지역의 특성상 미생물에 의해 분해가능한 생분해성 유기물농도가 낮고, 총유기탄소(TOC)와 용존유기탄소(DOC)도 대체적으로 낮았으나, 용존유기탄소 중 소수성물질의 비율이 높아 비자외선흡광도 값이 높게 나타났다. 그러므로 전남지역은 천연유기물질(NOM) 중 난분해성 관리와 적정한 염소소독처리에 주의하여 정수장을 관리해야 할 것으로 사료된다.

7.  정수처리 방식별 효율을 평가하기 위해 원수와 정수를 채수하여 탁도제거율과 TOC, DOC, KMnO4소비량에 대한 제거율을 비교하였다. 탁도제거율은 급속여과방식이 96.6 %,  압력식 급속여과장치(P)가 87.4 %, 완속여과방식이 76.3 %로 급속여과방식이 가장 높은 제거율을 보였고, 유기물질 제거율의 차이는 큰 차이를 보이지 않았지만 급속여과방식의 효율이 높았고, 완속여과방식은 낮은 효율을 나타내었다. 완속여과방식의 효율을 높이기 위해 모래여과사의 표면삭취작업과 여과사의 주기적인 교체 등이 요구된다.